## Slide 1: Энергосбережение на тяговых подстанциях городского электротранспорта
г. Москва 2015г.

## Slide 2: Основные типы применяемых выпрямителей
Тип выпрямителя | В-ТПЕД-2,0к-600Н | БВК-2,0к-600Н | БВКЛ-2,0к-600Н | БВКЛЕ-2,0к-600Н | ВАКЛЕ-2,0к-600Н | ВАКЛЕ-2,0к-600Н
Номинальное напряжение, В | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Номинальный ток, А | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Тип применяемых диодов | SD 2500 | В200 | ВЛ200 | ВЛ200 | Д143-800 | В800
Класс напряжения диодов | 25 | до 14 | до 13 | до 13 | до 28 | до 24
Количество диодов | 12 | 144 | 96 | 72 | 12 | 12
Количество последовательно соединенных диодов в плече | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2
Количество параллельных ветвей | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
Тип вентиляции | естественная | принудительная | принудительная | естественная | естественная | естественная

## Slide 3: Основные потери в преобразовательных секциях
Потери в силовых полупроводниковых приборах
Потери в шунтирующих резисторах
Потери в системе принудительной вентиляции

## Slide 4: Годовые потери энергии в преобразовательных секциях
Chart: Коэффициент загрузки
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
В-ТПЕД-2,0к-600Н (SD2500) | 365.4433 | 3820.3873 | 7387.4593 | 11066.6593 | 14857.9873 | 18761.4433 | 22777.0273 | 26904.7393 | 31144.5793 | 35496.5473 | 39960.6433
ВАКЛЕ-2,0к-600Н (В800) | 454.7634 | 3720.4914 | 7210.4754 | 10924.7154 | 14863.2114 | 19025.9634 | 23412.9714 | 28024.2354 | 32859.7554 | 37919.5314 | 43203.5634
ВАКЛЕ-2,0к-600Н (Д143-800) | 454.7634 | 4070.8914 | 7911.2754 | 11975.9154 | 16264.8114 | 20777.9634 | 25515.3714 | 30477.0354 | 35662.9554 | 41073.1314 | 46707.5634
БВКЛЕ-2,0к-600Н (ВЛ200) | 9523.0857 | 14448.4833 | 19553.6361 | 24838.5441 | 30303.2073 | 35947.6257 | 41771.7993 | 47775.7281 | 53959.4121 | 60322.8513 | 66866.0457
БВКЛ-2,0к-600Н (ВЛ200) | 37689.1016 | 44256.2984 | 51063.1688 | 58109.7128 | 65395.9304 | 72921.8216 | 80687.3864 | 88692.6248 | 96937.5368 | 105422.1224 | 114146.3816
БВК-2,0к-600Н (В200) | 35331.4678 | 45182.263 | 55392.5686 | 65962.3846 | 76891.711 | 88180.5478 | 99828.895 | 111836.7526 | 124204.1206 | 136930.999 | 150017.3878

## Slide 5: Экономический эффект при замене устаревших преобразовательных секций на выпрямители серии В-ТПЕД
Chart: Экономия, тыс. руб. в год
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
ВАКЛЕ-2,0к-600Н (В800) | 15.0471
ВАКЛЕ-2,0к-600Н (Д143-800) | 31.3057
БВКЛЕ-2,0к-600Н (ВЛ200) | 124.8411
БВКЛ-2,0к-600Н (ВЛ200) | 344.2218
БВК-2,0к-600Н (В200) | 510.6633

## Slide 6: Выпрямители серии В-ТПЕД производства ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ»

## Slide 7: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
г. Москва
ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ»
тел./факс: +7(495) 368-41-62
эл. почта: nppen@dol.ru
сайт: www.npp-energy.ru
2015г.